[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



	[image: image4.png]


[image: image5.png]



	GESTIÓN HSE

	
	

	
	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE DISIPADOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS


	
	

	Código:MX-HSE-INS-01
	Revisión:   1
	Fecha Aprobación:  12/10/23
	Páginas: 4 de 5



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]A

KLUANE DRILLING LTD.



 MX-HSE-INS-01                                                     REV-1                                               OCTUBRE 12 DEL 2023
1. OBJETIVO
Establecer, implementar y mantener los parámetros y lineamientos técnicos necesarios para la correcta instalación y cuidado del dispositivo pararrayos cómo medio de protección ante descargas atmosféricas durante las actividades operativas que realiza KUANE SERVICES / KDL MÉXICO.
2. ALCANCE

El presente instructivo es aplicable para todo el personal que esté involucrado en la instalación y/o manejo del dispositivo pararrayos dentro de los diferentes proyectos activos de KUANE SERVICES / KDL MÉXICO.
3. RESPONSABLES

Alta gerencia: Garantizar que se provean los medios necesarios para llevar a cabo todas las actividades aquí descritas.
Coordinador HSE: Asesorar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para esta actividad, así como facilitar los recursos materiales necesarios el buen entendimiento del contenido en este documento y controlar que se cumplan las exigencias indicadas en el presente instructivo.

Supervisor y prevencionista HSE: Es responsable de;
· Socializar el presente documento con las partes pertinentes a manera de asegurar el conocimiento y comprensión de este.

· Asegurar que hayan sido provistos los medios necesarios para llevar a cabo las actividades descritas en el presente documento. 

· Verificar y garantizar el cumplimiento de las actividades descritas en el presente documento.

· Ejecutar las acciones correspondientes a las desviaciones y/o reportes en materia de Seguridad y Medio Ambiente.

· Reportar las mejoras para aplicar al instructivo de acuerdo con las necesidades de este.
· Reportar actos y condiciones inseguras que pongan en riesgo la seguridad de sus compañeros.
4. DESARROLLO
Composición del pararrayos

El pararrayos se compone de lo siguiente:

· Mástil o tubo interior “NTW” con una medida de 6 metros, con adaptación de 3 ojales y cable acerado de 3/32” para sujeción del dispositivo. (Se recomienda contar con 3 estacas pequeñas para facilitar instalación).

· Cable de cobre de 28 hilos para el aterrizaje a tierra, conectado desde el adaptador para la punta del pararrayos y que salga por la parte inferior del tubo, dónde se hará la conexión directa al electrodo.

· Punta de pararrayos ionizante de efecto corona. (Corona con 6 puntas removibles) 

Instrucciones para la instalación del pararrayos

i. Ubicar la zona idónea para la instalación, y con ayuda de una barra realizar una excavación en vertical con un diámetro de aprox 22 cm  x 15 cm más respecto a la altura del electrodo. (Se recomienda humedecer esta excavación).
ii. Realizar una segunda excavación menos profunda para la colocación del tubo.
iii. Armar el sistema de puntas (Es indispensable que el sistema se encuentre completo).
iv. Entre 2 personas se instala el pararrayos, equilibrándolo y realizando una correcta sujeción de los puntos de anclaje con el cable acerado (Usando las estacas o en su caso realizando los respectivos amarres directamente en pinos o árboles con ramas y/o troncos resistentes).
El radio de cobertura de protección es de 30 metros (también aplica cobertura de 30 m por encima de las puntas).
v. El electrodo se coloca en la excavación y se realiza la conexión entre cables de aterrizaje (electrodo-pararrayos) utilizando conector bipartido o “tipo perro”. Es importante colocar soga de sujeción que pase por dentro del electrodo, para que cuándo se retire se evite jalarlo directamente del cable.
vi. La excavación se cubre con mezcla de tierra y bentonita húmeda. En caso de no tener bentonita, se puede reemplazar por cal, pero es indispensable que se haga la mezcla para garantizar la resistencia.
En el caso en el que el terreno dónde se instalará el pararrayos sea muy rocoso, se podrá agregar o instalar un cable de cobre más largo, para sacar del área rocosa a una más accesible para facilitar la instalación del electrodo.
	
	El electrodo deberá encontrarse en buen estado, con suficiente cable de cobre para tener una correcta sujeción.

Nota: Es indispensable que SIEMPRE tenga soga, misma que servirá para evitar que al momento de retirarlo o trasladarlo sea jalado directamente del cable de cobre.

	
	Se debe de hacer una excavación de aproximadamente 15 cm más de profundidad respecto a la altura del electrodo.

El electrodo SIEMPRE debe de ser enterrado de forma vertical.

	
	El pararrayos deberá quedar bien instalado, con los cables de sujeción bien firmes para evitar cualquier posible caída del dispositivo.
Es indispensable que el pararrayos cuente con todas sus puntas, de lo contrario no será funcional.


[image: image1.emf]
5. RIESGOS ASOCIADOS
Mecánico: Golpeado por o en contra, cortes, machucones.

Locativo: Resbalones, caídas en el mismo o a distinto nivel.

Biológico: Contacto con flora y fauna.
Ergonómico: Manejo de cargas manuales.
6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE UNA TORMENTA ELECTRICA CUÁNDO NO SE ESTÁ DENTRO DEL RADIO DE PROTECCIÓN DE UN PARARRAYOS

· Apagar telefónicos celulares, tablets, y computadoras portátiles.

· Si se tiene al alcance un vehículo, refugiarse dentro del mismo con las ventanas cerradas.

· Mantenerse lejos de árboles, evitar refugiarse bajo los mismos.

· Si no hay lugares para refugiarse, es importante mantenerse alejado de rejas de metal, postes telefónicos o de luz y evitar hacer uso de paraguas.

· Si se encuentra sobre superficies dónde usted es lo más alto, una zona despejada de árboles u objetos altos se deberá poner en cuclillas y tocar el suelo sólo con la planta de los pies, poner las manos sobre las piernas y la cabeza en medio de las rodillas, de tal manera que se convierta en un blanco muy pequeño, con un mínimo contacto respecto al suelo.
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
· CORP-F-01 Formato de dispositivos de seguridad
· MX-HSE-F-71 Inspección antes de iniciar una nueva perforación
8. CONTROL DE CAMBIOS

	Descripción del cambio
	Responsable De Aprobación del Cambio 
	A Quien se le entrega el documento
	Fecha Modificación
	Rev.

	Documento original
	Mario Germán García Piedra
	Gerente de Operaciones
	25/08/17
	0

	1.- Se añade portada, se reemplaza el logo de KDL México por el de Kluane Drilling, se reestructura el documento actualizando información sobre la instalación y el manejo de los dispositivos pararrayos. En la codificación se integra el documento al proceso HSE.
	Victoria García Villalobos
	Gerente General
	12/10/2023
	1


INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO E INSTALACIÓN DE DISIPADOR DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS











	ELABORÓ 

Nombre: Ricardo Pegueros
Cargo:    Coordinador HSE
	REVISÓ
Nombre: Jorge Jiménez
Cargo:    Subcoordinador HSE
	APROBÓ

Nombre: Victoria Garcia 
Cargo:     Gerente General 

	Fecha: 25/08/17
	Fecha: 14/08/23
	Fecha: 12/10/23


El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del  Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión.
“ESTE DOCUMENTO NO ES CONTROLADO EN SU FORMATO IMPRESO SI DESEA ENCONTRAR LA VERSIÓN ACTUAL CONSULTE EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS”.


